## Beregninger (hidden)
Referenceark |  |  |  |  | Lokaletype | [9 empty] | Døgnmiddeltemp
[7 empty] | Parameter | Enkeltmandskontor | Storrumskontor | Mødelokale | Bestyrelseslokale | Auditorie | Parameter | Enhed |  |  | Døgnmiddeltemperatur [oC] | [5 empty] | CO2-koncentration [ppm]
Arketyper | [5 empty] | m2 | Areal | 10 | 300 | 30 | 40 | 200 | Areal | m2 |  |  | Sommer (juni) |  |  | Vinter (december)
Lokaletype | Bygningstype |  |  |  |  | m | Lofthøjde | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | Loftshøjde | m |  |  | Minimum | Middel | Maksimum | Minimum | Middel | Maksimum | Maksimum
Vælg lokaletype | Vælg bygningstypologi |  |  |  |  | m | Facadelængde | 3 | 30 | 0 | 13 | 30 | Facadelængde | m |  | Indeklimaklasse I
Enkeltmandskontor | Klassisk |  |  |  |  | m2 | Facadeareal | 7.5 | 90 | 0 | 39 | 180 | Facadeareal | m2 |  | Indeklimaklasse II
Storrumskontor | Modernistisk |  |  |  |  | prs/m2 | Persontæthed | 0.1 | 0.07 | 0.5 | 0.25 | 1.33 | Persontæthed | prs/m2 |  | Indeklimaklasse III
Mødelokale | Nutidig |  |  |  |  | met | Aktivitetsniveau | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Aktivitetsniveau | met |  | Indeklimaklasse IV
Bestyrelseslokale | [5 empty] | W/m2 | Belysning og udstyr | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | Belysning og udstyr | W/m2
Auditorie | [5 empty] | l/s, m2 | Indeklimaklasse I | 1.5 | 1.2 | 5.5 | 5.5 | 13.8 | Indeklimaklasse I | l/s, m2 | Klassisk | Enkeltmandskontor | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 14.8 | 18.2 | 21.5 | 798
[6 empty] | l/s, m2 | Indeklimaklasse II | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 9.7 | Indeklimaklasse II | l/s, m2 |  |  | 23.3 | 26.3 | 29.4 | 14.6 | 17.8 | 21.1 | 935
[6 empty] | l/s, m2 | Indeklimaklasse III | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | Indeklimaklasse III | l/s, m2 |  |  | 25.1 | 28 | 31 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 1364
Slicers |  |  | VideoSelect | Top |  | l/s, m2 | Indeklimaklasse IV | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | Indeklimaklasse IV | l/s, m2 |  |  | 26.1 | 29 | 31.9 | 13.9 | 16.9 | 20 | 1837
Armatur 1 |  |  | Cell(17,5) | Cell(16, 6) |  | [-] | Personer | 1 | 21 | 15 | 10 | 266 | Personer | [-] |  | Storrumskontor | 24 | 25.3 | 26.5 | 19.2 | 20.6 | 21.9 | 751
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE |  | m3 | Volumen, lokale | 25 | 900 | 90 | 120 | 1200 | Volumen, lokale | m3 |  |  | 25.8 | 26.9 | 27.9 | 19.6 | 20.7 | 21.9 | 916
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | W/m2 | Maks. Intern belastning | 30 | 900 | 90 | 120 | 500 | Maks. Intern belastning | W/m2 |  |  | 28 | 28.9 | 29.8 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 1213
2 | 2 |  |  |  |  | W/m2 | Maks. Intern belastning | 245.712 | 6239.952 | 2245.68 | 1737.12 | 35439.392 | Maks. Intern belastning | W/m2 |  |  | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 20.3 | 21.2 | 22.1 | 1742
3 | 3 | [14 empty] | Mødelokale | 19.3 | 21.9 | 24.4 | 19.3 | 21.9 | 24.4 | 935
4 | 4 | [15 empty] | 20.5 | 22.6 | 24.8 | 20.5 | 22.6 | 24.8 | 1147
5 | 5 | [15 empty] | 23 | 24.6 | 26.2 | 23 | 24.6 | 26.2 | 1706
6 | 6 | [15 empty] | 26 | 27.3 | 28.5 | 26 | 27.3 | 28.5 | 2446
7 | 7 |  |  |  | Bygningstype | [10 empty] | Bestyrelseslokale | 18.6 | 21.9 | 25.5 | 15.2 | 18.7 | 22.2 | 678
8 | 8 | [6 empty] | Klassisk | Modernistisk | Nutidig | [6 empty] | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 15.1 | 18.3 | 21.5 | 783
9 | 9 |  |  |  |  | W/m2 • K | U-værdi, facade | 1.2 | 0.6 | 0.3 | [6 empty] | 20.9 | 23.6 | 26.3 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 1064
10 | 10 |  |  |  |  | W/m2 • K | U-værdi, vindue | 2.9 | 2.9 | 0.7 | [6 empty] | 22 | 24.5 | 27 | 14.2 | 17 | 19.7 | 1430
11 | 11 |  |  |  |  | W/(oC • m2) | Varmeakkumuleringsevne | 10 | 13 | 11 | [5 empty] | Auditorie | 18.3 | 22.2 | 26.1 | 16.8 | 20.8 | 24.9 | 966
[6 empty] | % | Vinduesareal af facade | 30 | 50 | 90 | [6 empty] | 19.5 | 23 | 26.6 | 17.4 | 21.1 | 24.9 | 1197
Armatur 2 | [5 empty] | % | Rudeandel | 0.6 | 0.7 | 0.8 | [6 empty] | 21.8 | 24.9 | 27.9 | 18.6 | 21.8 | 25 | 1790
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE |  | - | Afskærmningsfaktor | 0.6 | 0.3 | 0.15 | [6 empty] | 24.1 | 26.8 | 29.5 | 19.7 | 22.6 | 25.4 | 2573
1 | 1 | 7 | 7
2 | 2 | [13 empty] | Modern | Enkeltmandskontor | 22.7 | 25.4 | 28.1 | 16.5 | 20.3 | 24 | 798
3 | 3 | [15 empty] | 23.7 | 26.3 | 28.9 | 16.6 | 20.3 | 24 | 935
4 | 4 | [15 empty] | 25.5 | 28 | 30.5 | 16.8 | 20.4 | 24 | 1364
5 | 5 | [15 empty] | 26.5 | 28.9 | 31.4 | 16.8 | 20.4 | 24 | 1837
6 | 6 | [14 empty] | Storrumskontor | 24.2 | 25.2 | 26.3 | 20.4 | 21.9 | 23.4 | 751
7 | 7 | [15 empty] | 25.9 | 26.8 | 27.7 | 21.1 | 22.5 | 23.9 | 916
8 | 8 | [15 empty] | 28.1 | 28.9 | 29.7 | 22 | 23.3 | 24.5 | 1213
9 | 9 | [15 empty] | 30.4 | 31.1 | 31.8 | 22.9 | 24.1 | 25.3 | 1742
10 | 10 | [14 empty] | Mødelokale | 17.7 | 20.8 | 24 | 17.7 | 20.8 | 24.4 | 935
11 | 11 | [15 empty] | 18.7 | 21.3 | 23.9 | 18.7 | 21.3 | 23.9 | 1147
[17 empty] | 20 | 22 | 24.1 | 20 | 22 | 24.1 | 1706
Armatur 3 | [16 empty] | 21.9 | 23.4 | 24.9 | 21.9 | 23.4 | 24.9 | 2446
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE | [11 empty] | Bestyrelseslokale | 17.9 | 21.3 | 24.7 | 15.3 | 19.5 | 23.8 | 678
1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 18.7 | 21.8 | 24.8 | 15.3 | 19.4 | 23.4 | 783
2 | 2 | [15 empty] | 19.8 | 22.5 | 25.2 | 15.3 | 19.1 | 22.9 | 1064
3 | 3 | [15 empty] | 21.1 | 23.5 | 25.9 | 15.1 | 18.8 | 22.4 | 1430
4 | 4 | [14 empty] | Auditorie | 18.6 | 22.2 | 25.8 | 17 | 21.3 | 25.6 | 966
5 | 5 | [15 empty] | 19.7 | 23 | 26.3 | 17.7 | 21.8 | 25.9 | 1197
6 | 6 | [15 empty] | 22.1 | 24.8 | 27.6 | 19.2 | 22.9 | 26.7 | 1790
7 | 7 | [15 empty] | 24.4 | 26.8 | 29.2 | 20.6 | 24.2 | 27.7 | 2573
8 | 8
9 | 9 | [13 empty] | Nutidig | Enkeltmandskontor | 24.6 | 27.7 | 30.8 | 19.2 | 22.6 | 26 | 798
10 | 10 | [15 empty] | 26.5 | 29.6 | 32.6 | 19.9 | 23.2 | 26.5 | 935
11 | 11 | [15 empty] | 30.7 | 33.6 | 36.5 | 21.4 | 24.6 | 27.8 | 1364
[17 empty] | 33.6 | 36.5 | 39.3 | 22.3 | 25.5 | 28.7 | 1837
Armatur 4 | [15 empty] | Storrumskontor | 25 | 26.1 | 27.2 | 22.3 | 23.5 | 24.6 | 751
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE | [12 empty] | 27.6 | 28.5 | 29.4 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 916
1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 26 | 26.8 | 27.7 | 1213
2 | 2 | [15 empty] | 36.2 | 36.9 | 37.5 | 28.7 | 29.5 | 30.2 | 1742
3 | 3 | [14 empty] | Mødelokale | 19.5 | 21.9 | 24.2 | 19.5 | 21.9 | 24.2 | 935
4 | 4 | [15 empty] | 20.6 | 22.6 | 24.6 | 20.6 | 22.6 | 24.6 | 1147
5 | 5 | [15 empty] | 23.2 | 24.6 | 26.1 | 23.2 | 24.6 | 26.1 | 1706
6 | 6 | [15 empty] | 26.1 | 27.3 | 28.5 | 26.1 | 27.3 | 28.5 | 2446
7 | 7 | [14 empty] | Bestyrelseslokale | 19 | 22.3 | 25.5 | 16.7 | 21.4 | 26 | 678
8 | 8 | [15 empty] | 20 | 23 | 26 | 17.2 | 21.8 | 26.4 | 783
9 | 9 | [15 empty] | 22.2 | 24.8 | 27.4 | 18.4 | 22.9 | 27.3 | 1064
10 | 10 | [15 empty] | 24.1 | 26.6 | 29 | 19.6 | 24 | 28.3 | 1430
11 | 11 | [14 empty] | Auditorie | 18.5 | 22.4 | 26.2 | 17.3 | 22 | 26.7 | 966
[17 empty] | 19.8 | 23.3 | 26.8 | 18.2 | 22.8 | 27.3 | 1197
Armatur 5 | [16 empty] | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 20.4 | 24.7 | 28.9 | 1790
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE | [12 empty] | 25.2 | 28.2 | 30.8 | 22.8 | 26.9 | 31 | 2573
1 | 1 | 2 | 2
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
Armatur 6
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE
1 | 1 | 1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
[24 empty] | Testscenarie | Temperatur | Luftstrøm | Rumhøjde | Varmebelastning
Armatur 7 | [23 empty] | 1 | Isoterm | Dimensioneret | Normal | Slukket
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE | [19 empty] | 2 | Køling | Dimensioneret | Normal | Slukket
1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 3 | Opvarmning | Dimensioneret | Normal | Slukket
2 | 2 | [22 empty] | 4 | Isoterm | Dimensioneret | Høj | Slukket
3 | 3 | [22 empty] | 5 | Køling | Dimensioneret | Høj | Slukket
4 | 4 | [22 empty] | 6 | Isoterm | Dobbelt | Høj | Slukket
5 | 5 | [22 empty] | 7 | Køling | Dobbelt | Høj | Slukket
6 | 6 | [22 empty] | 8 | Isoterm | Dobbelt | Normal | Slukket
7 | 7 | [22 empty] | 9 | Køling | Dobbelt | Normal | Slukket
8 | 8 | [22 empty] | 10 | Isoterm | Dimensioneret | Normal | Tændt
9 | 9 | [22 empty] | 11 | Køling | Dimensioneret | Normal | Tændt
10 | 10
11 | 11
Armatur 8
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE
1 | 1 | 3 | 3
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
Armatur 9
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE
1 | 1 | 5 | 5
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
Armatur 10
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE
1 | 1 | 1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
Armatur 11
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE
1 | 1 | 3 | 3
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
Armatur 12
Testscenarie | Index | Row Labels | Sum of Index | TRUE
1 | 1 | 5 | 5
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## Om Værktøjet
VÆRKTØJ TIL VALG AF INDBLÆSNINGSSYSTEM
Denne side indeholder general information om værktøjet og dets tilhørende projekt.
OM VÆRKTØJET
– Værktøjet er udviklet som en del af projektet: "KVS - Kombinerede Ventilationsprincipper og -strategier for IAQ ", projektnr. 351-030.
– Projektperiode: 2019 - 2023
– Projektet er støttet med tilskud fra Elforsk-puljen administreret under Energistyrelsen.
– Projektet er opstartet i et samarbejde mellem VELTEK, TEKNIQ Arbejdsgiverne (FAV), IDA Mødecenter A/S og Teknologisk Institut.
Baggrundsrapport og yderligere information om projektet kan findes på www.elforsk.dk
Projektet
Dette værktøj kan anvendes i forbindelse med nybyggeri og omfattende renovering af kontorejendomme af dem som ønsker at blive inspireret i valget af ventilationsystemets indblæsningssystem og -princip.
Værktøjet henvender sig til rådgivere, arkitekter og øvrige ejendomsudviklere. Værktøjet skal anvendes i den tidlige designfase og projekteringsfase. Det har til formål at præsentere brugeren for en række testede og egnede inblæsningssystemer, som man kan analysere og vælge at arbejde videre med.
Formålet er at inspirere brugeren og bryde vanetænkning.
Grundlag for udviklingen af værktøjet er baseret på en række uvildige laboratorietest af de enkelte indblæsningssystemer. Deres egenskaber er kortlagt på baggrund af ensartede test, der er udført på Teknologisk Institut.
Værktøjet er baseret på analyser og laboratorietest af 12 forskellige indblæsningssystemer. De udgør en repræsentativ del af det danske marked af tilgængelige produkter.
Der er 15 mulige arketyper at vælge imellem som kombination af 5 lokaletyper, der er ofte forekomne i kontorejendomme, og 3 almindelige danske bygningstypologier. De er definerede på baggrund af standard- og tidstypiske værdier.
Brugeren præsenteres for en række egnede indblæsningssystemer på baggrund af valg af arketype. Indblæsningssystemerne repræsenterer løsninger, der kan tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima ved god opblanding af luften, hvilket er en forudsætning for at sikre imod unødig højt energiforbrug. Endeligt vælger brugeren selv det system, som findes bedst egnet i det pågældende projekt.
Udvælgelse af egnede kombinationener af indblæsningssystemer og valgt arketype er baseret på fuldskala test af indblæsningssystemerne. Testresultaterne er efterfølgende kvalitativt analyseret i forhold til opretholdelse af et tilfredsstillende indeklima. Det er med fokus på god opblanding, mulighed for tilvejebringelse af komforttemperaturer og lav CO2-koncentrationen ved brug af ventilation og risikoen for trækgener.
De egnede indblæsningssystemer er ikke rangerede. De er analyseret enkeltvis og sat i kombination med de arketyper, hvor de er blevet fundet bedst anvendelige. Dette danner et løsningsrum af indblæsningssystemer til hver arketype, som værktøjet præsenterer for brugeren.
Afslutningsvis produceres et ark med det valgte indblæsningssystem på baggrund af de truffet valg. Det kan bl.a. anvendes til at søge yderligere information ved producenter og leverandører og indgå i det videre projektarbejde.
Principper ved værktøj

## Introduktion
VÆRKTØJ TIL VALG AF INDBLÆSNINGSSYSTEM
Beskrivelse af forsøgsopstillingen hos Teknologisk Institut.
INTRODUKTION TIL FORSØG
Forsøgene er udført i et indeklimalaboratorie hos Teknologisk Institut i Taastrup; se billedet til højre. Der blev målt i den ene halvdel af rummet, eftersom samtlige armaturer teoretisk blæser luften symmetrisk henover midten og ind i rummet med deres valgte placering. Målezonen var et udsnit på 1,8 x 2,4 meter af rummets opholdszone illustreret på diagrammet forneden.
Armaturerne var som udgangspunkt placeret direkte over sensoren navngivet Tag 1. Ingen personer opholdte sig i rummet samtidig med målingerne og rummets flader var plane, for at sikre gode strømningsforhold.
Målingerne i opholdszonen blev foretaget med ComfortSense 3.5 fra DantecDynamic komfortprobe sensorsystemet. Der blev målt med 8 komfortprober fordelt på 2 stativer i ét plan. Det ene stativ stod på rummets langsgående midterakse i direkte linje med armaturet. Det andet stativ stod på kanten af opholdszonen ved den ene sidevæg vinkelret med det andet stativ.
Der blev udført målinger for 11 testscenarier, hvor hvert testscenarie bestod af en måleserie på 5 målinger med de 8 komfortprober samtidig. Hver måling varede i 180 sekunder, hvor de 2 stativer blev rykket 4 gange i langsgående retning. Det fulde strømningsbillede er fundet ved at interpolere mellem målepunkterne.
Sensorerne var placeret i 0,1; 0,95; 1,8 og 2,7 meters højde.
Målinger
Forsøgene blev gennemført i to omgange. Indledningsvis blev testscenarierne 1-3 gennemført for alle armaturer og senere i projektet blev testscenarierne 4-11 gennemført. Armaturet blev derfor monteret og indreguleret i to omgange. Det medførte variationer mellem temperatursættene, hvilket man skal tage højde for når man sammenligner måleresultaterne på tværs af forsøgsomgangene.
Rækkefølge
Ved isoterme scenarier var temperaturen ca. 20-21 grader. Målingerne startede når indblæsningstemperaturen, lufttemperaturen og den operative temperatur var indenfor 1 grad. Ved køling og opvarmning startede målinger når indblæsningstemperaturen var 4-8 grader lavere eller højere end den operative temperatur.
Indblæsningstemperaturer
Indblæsningen var dimensioneret til 644 m3/h tilsvarende den bedste indeklimaklasse for konferencelokaler jf. DS/EN 16798 Kategori I. Rummet er dimensioneret efter denne luftstrøm, men den kan teoretisk være fordelt ud på flere armaturer. I praksis blev der kun testet på et armatur.
Ved nogle scenarier var luftstrømmen fordoblet. Det bemærkes, at armaturerne ikke var dimensioneret til den dobbelte luftstrøm, men den blev undersøgt for forståelses skyld og eftersom luftstrømmen betragtes som en afgørende parametervariation. Der var ingen udsugning.
Luftstrøm
Højden var 2,85 meter ved standard scenarier og 4,5 meter ved øget loftshøjde. Nogle af armaturerne var frithængende, hvilket havde betydning for afstanden mellem gulv og starten af luftstrålen.
Rumhøjde
Simuleret ved brug af 4 varmetønder, som hver har et overfaldeareal tilsvarende en person. Den samlede effektafgivelse var 400 Watt.
Varmebelastning
De 11 forskellige testscenarier som indblæsningssystemerne blev testet ved.
TESTSCENARIE FORUDSÆTNINGER
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Diagram over armaturerplaceringer og målezone (blå boks)

## Start
VÆRKTØJ TIL VALG AF INDBLÆSNINGSSYSTEM
En arketype består af en lokaletype og en bygningstype - specifikationsværdier vises ved tilvalg forneden.
VÆLG ARKETYPE
Resulterende Indeklima
Specifikationer Parameter
Specifikationer Parameter
De væsentligste resulterende indeklima-egenskaber af den valgte kombination mellem lokale og bygningstypologi er vist i tabellen herunder.
Vælg Arketype
Ved tryk på knappen vises løsningsforslag for arketypen. Hver arketypekombination kræver tryk på ny.

## 1. Rotationsarmatur (hidden)
ROTATIONSARMATUR
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Rotationsarmatur
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Armaturet bygges ind plant med loftet. Producent oplyser at armaturet er velegnet til indblæsning med høje undertemperaturer.
Bemærkninger til testopstilling
Den dimensionerende luftstrøm er fordelt på 2 armaturer, hvilket giver 322 m3/h gennem det testede armatur. Armaturet er monteret i en trykfordelingsboks, som måler 60 x 60 cm.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Af forsøgene ses det at der ikke er trækgener ved isoterm indblæsning.
• Ved dimensionerede luftstrømme og indblæsning med underafkølet luft er der ikke trækgener i opholdszonen og luften bliver fordelt i
opholdzonen. Ved store luftstrømme opstår der træk i opholdszonen.
• Der er ingen træk ved indblæsning med opvarmet luft.
• Lufthastigheden i opholdszonen er meget lav, hvilket indikerer at luften ikke kommer ned i zonen Ved isoterm og opvarmet indblæsningsluft viser forsøgene, at luften har svært ved at komme ned i opholdszonen.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
Træk
Hastighed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 2. Perforeret kvadratisk plade (hidden)
PERFORERET KVADRATISK PLADE
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Kvadratisk perforeret plade
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Armaturet bygges ind plant med loftet. Producent oplyser at armaturet er velegnet til indblæsning med høje undertemperaturer.
Bemærkninger til testopstilling
Den dimensionerende luftstrøm er fordelt på 2 armaturer, hvilket giver 322 m3/h gennem det testede armatur. Armaturet er monteret i en trykfordelingsboks, som måler 60 x 60 cm.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Af forsøgene ses det at der ved dimensioneret luftstrøm ikke er trækgener ved isoterm indblæsning. Ved dobbelt luftstrøm opstår der trækgener i hele opholdszonen.
• Ved dimensionerede luftstrømme og indblæsning med underafkølet luft er der ikke trækgener i opholdszonen og luften bliver fordelt i opholdzonen. Ved dobbelt luftstrøm opstår der træk i opholdszonen.
• Der er ingen træk ved indblæsning med opvarmet luft. Lufthastigheden i opholdszonen er meget lav, hvilket indikerer at luften ikke kommer ned i zonen.
• Ved isoterm og opvarmet indblæsningsluft viser forsøgene, at luften bliver fordelt i hele opholdszonen.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
Træk
Hastighed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 3. Uperforeret cirkulær plade (hidden)
UPERFORERET CIRKULÆR PLADE
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Cirkulær uperforeret plade
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Armaturet bygges ind plant med loftet.
Bemærkninger til testopstilling
Den dimensionerende luftstrøm er fordelt på 2 armaturer, hvilket giver 322 m3/h gennem det testede armatur. Armaturet er monteret i en trykfordelingsboks, som måler 60 x 60 cm.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
ANALYSE AF MÅLERESULTATER
• Af forsøgene ses det at der ved dimensioneret luftstrøm ikke er trækgener ved isoterm indblæsning. Ved dobbelt luftstrøm opstår der trækgener i opholdszonen. Når lofthøjden øges reduceres trækraten i opholdszonen.
• Ved dimensionerede luftstrømme og indblæsning med underafkølet luft er der tendens til træk ved anklerne i den øvrige opholdszone er der ikke trækgener og luften bliver fordelt i opholdzonen. Ved dobbelt luftstrøm opstår der træk i opholdszonen.
• Der er ingen træk ved indblæsning med opvarmet luft. Luften fordeles ind under loftet, og ned i opholdszonen langs væggene, men når at tabe en del hastighed og opblanding henover gulvet er begrænset, modsat ved isoterm indblæsning. Dette indikerer at princippet egner sig til indblæsning af opvarmet luft ved lave loftshøjder.
• Ved høj varmebelastning og er isoterm indblæsning muligt ved lav loftshøjde.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 4. Dyse (hidden)
DYSE
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Dyse med diffus indblæsningsstråle
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Armaturet kan monteres direkte i ventilationskanal, trykbokse eller andre fittings. Producenten oplyser dysen er særlig velegnet til større lokaler og benyttes med såvel under- som overtemperatur.
Bemærkninger til testopstilling
Den dimensionerende luftstrøm er fordelt på 2 armaturer, hvilket giver 322 m3/h gennem det testede armatur. Armaturet er monteret i en trykfordelingsboks, som måler 60 x 60 cm. Den midterste del af dysen er blændet af, hvilket betyder at der ikke er en direkte nedadgående luftstrøm.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Ved isoterm, dimensioneret indblæsning bliver luften blæst ind langs væggen og videre hen over gulvet. Luften kommer ned i opholdszonen. Det skaber træk langs væg og gulv og direkte under armaturet. Ved høj loftshøjde kommer luften ikke tilstrækkeligt ned i opholdszonen.
• Ved dobbelt luftstrøm opstår der træk i hele opholdszonen ved både alm og høj loftshøjde.
• Indblæsning med underafkølet luft giver træk langs gulvet. Der er træk uanset loftshøjde, luftstrømsmængde eller intern belastning.
• Armaturet kan blæse opvarmet luft ned i opholdszonen.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 5. Fortrængning (hidden)
FORTRÆNGNINGSARMATUR
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Fortrængningsarmatur - rektangulær perforeret
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Fortrængning - luften tilføjes langs gulvet
Funktionsbeskrivelse
Producenten angiver at armaturet er velegnet til store luftstrømme med moderat undertemperatur. Armaturet kan sluttes enten nede eller oppefra.
Bemærkninger til testopstilling
Armaturet leverede den dimensionrede luftstrøm på 644 m3/h ved forsøgene. Nærmeste målepunkt var 0,5 meter fra armaturet. Den var placeret centreret op af væggen og blæste i rummets længderetning.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Ved isoterm indblæsning er der træk i opholdszonen i nærheden af armaturet. Hastigheden i nærområdet til armaturet er høj og falder hurtigt fra max-hastighed på 0,5 m/s. Hastigheden i den øvrige opholdszone ligger under 0,2 m/s.
• Ved dobbelt luftstrøm opstår der trækgener i nærområdet af armaturet. Ved isoterme forhold kan armaturet levere store luftstrømme uden at give træk i opholdszonen. Vær opmærksom på nærområdet.
• Køling medfører udfordringer med træk langs gulvet uanset lofthøjde, varmebelastning og luftstrøm. Niveauet er udenfor acceptabel grænse på 20%. I den øvre del af opholdszonen er nivauet acceptabelt. Armaturet er velegnet i lokaler hvor en afstand til armaturet på ca. 3 meter kan holdes ved køling.
• Ved opvarmning fordeles luften ikke tilstrækkeligt ind i opholdszonen.
• Lokalets indretning og persontæthed skal der tages højde for, da det har stor indflydelse på opblanding, da den sker langs gulvet.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 6. Frithængende cir.uperforeret (hidden)
FRITHÆNGENDE CIRKULÆRT UPERFORERET ARMATUR
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Frithængende cirkulær armatur med uperforeret bundplade
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Horisontal indblæsning 360 grader rundt. Producenten oplyser at armaturet egner sig til underkølet luft og kan anvendes ved store såvel som små luftstrømme med minimal risiko for træk.
Bemærkninger til testopstilling
Armaturet er med integreret trykfordelingsboks, der var montoret centralt op i mod loftet. Den dimensioneret luftstrøm var fordelt på 2 armaturer, hvilket giver 322 m3/h gennem det testede armatur.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Ved isoterme indblæsning er armaturet godt til at blæse store og små luftmængder ind uden at der opstår træk. Ved de lave luftstrømme kan der være udfordringer med opblandingen.
• Ved dimensioneret luftstrøm opstår der ikke trækgener i opholdszonen ved køling.
• Når der køles med de store luftstrømme og der er højt til loftet dumper den kølinge luft mod gulvet, hvor der opstår træk. Ved lav lofthøjde er der gennemgående træk ved store luftstrømme.
• Armaturet leverer generelt en god opblanding i opholdszonen og armaturet kan anvendes både til indblæsning af opvarmet og kølet luft.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 7. Rundrørsrist (hidden)
RUNDRØRSRIST
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Rektangulær ventilationsrist med lodrette lameller monteret i cirkulær kanal.
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Fleksibelt løsning med mange placerings- og orienteringsmuligheder. Kan anvendes både til udsugning og indblæsning og generere store kastelængder.
Bemærkninger til testopstilling
Opstillingen bestod af 2 riste monteret i 1 kanal. Ristene var med forskellige spjæld indstillinger, så de var indreguleret til at levere samme luftstrøm. Ristene var placeret lodrette hvorved luftens stråleretningen var vandret. Kanalen var placeret langs endevæggen og oppe over opholdszonen. Ved den høje loftshøjde var kanalens afstand til gulvet uændret. Løsningen med 2 riste leverede samlede den dimensioneret luftstrøm på 644 m3/h.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Kan være svær at anvende til komfortventilation, eftersom der er stor risiko for trækproblemer.
• Armaturet sikre høje hastigheder og dermed god opblanding af luften.
• Gennemgående medførte den testede løsning træk, men ved isoterme forhold og ved opvarmet luft opstod der ikke træk i den nederste del af opholdszonen.
• Indblæsningsstrålen kan trænge langt horisontabelt ind i rum og løsningen kan dermed være fordelagtig i store lokaler.
• Armaturet bør placeres relativt højt over opholdszonen, men det skal samtidig sikres at loften trænger tilfredsstillende ned opholdszonen.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 8. Frithængende cir.perforeret (hidden)
FRITHÆNGENDE CIRKULÆRT PERFORERET ARMATUR
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Frithængende cirkulær armatur med perforeret bundplade
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Horisontal indblæsning 360 grader rundt. Producenten oplyser at armaturet egner sig til udsugning og indblæsning og er velegent til horisontal indblæsning af undertempereret luft.
Bemærkninger til testopstilling
Armaturet er med integreret trykfordelingsboks, der var montoret centralt op i mod loftet. Den dimensioneret luftstrøm var fordelt på 2 armaturer, hvilket giver 322 m3/h gennem det testede armatur.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Ved isoterm indblæsning opstår der ikke træk ved dimensionerede luftstrømme og luften fordeles jævnt ved relative lave hastigheder. Løsningen egner sig godt til store luftstrømme i højloftet lokaler.
• Dobbelt luftstrøm skaber træk ved lav loftshøjde ved både underkølet og isoterm indblæsnignstemperatur.
• Der opstår ikke træk ved køling med dimensioneret luftstrømme ved hverken lav eller høj loftshøjde.
• Ved indblæsning med opvarmet luft trænger luften ikke tilstrækkeligt ned i opholdszonen.
• Opblanding er gennemgående ensartet i opholdszonen.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 9. Diffuse loftplader (hidden)
DIFFUS LOFTSINDBLÆSNING
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Diffus indblæsning gennem perforeret plade integreret i loftet
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Lavimpuls indblæsning, hvor luften strømmer ned gennem større loftsflade for at sikre jævn fordeling af frisk luft i opholdszonen.
Bemærkninger til testopstilling
Testet system bestod af diffusåbne træbetonplader. Indblæsningsarealet målte 120x120 cm. Trykkammeret var indbygget i loftet, hvormed de diffuse plader var plant med det øvrige loft. Arealet af det testede indblæsningsfelt svarede til 1/5 af det dimensioneret areal og luftstrømmen var korrigeret til 128 m3/h herefter.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Ved isoterm indblæsning er der ingen træk i opholdszonen. Målingerne indikerer at luften samtidig ikke kommer tilstrækkeligt ned i opholdszonen hvilket medfører og opblandingen utilstrækkelig.
• Når der indblæses med underafkølet luft opstår der ikke træk i opholdszonen ved dimensioneret luftstrøm. Luften fordeles langs gulvet i hele opholdszonen.
• Trækraten øges ved køling med høj loftshøjde. Niveauet er acceptabelt ved dimensioneret luftstrøm, men over grænsen på 20 % ved dobbelt luftstrøm.
• Ved intern varmebelastning kommer luften stadigvæk ned i opholdszonen.
• Systemet egner sig særlig til lokaler, der skal ventileres med underafkølet luft. Her er der opblanding af luften.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 10. Højimpuls poseindblæsning (hidden)
POSEINDBLÆSNING HØJIMPULS
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Tekstilbaseret halvrund indblæsningskanal - hybrid med fint perforeret dug og højimpuls dyser orienteret horisontalt langs loftet.
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Kundetilpasset løsninger der kan integreres med mange forskellige loftsløsninger. Producenten beskriver at løsningen er velegnede til effektiv, ensartet og trækfri fordeling luften, samt effektiv luftskifte.
Bemærkninger til testopstilling
Posen målte 7600 mm og fyldte næsten hele rummets i længderetning.
Posen var tilsluttet en alm. ventilationskanal med indløb i midten af kanalen øverst. Systemet leverede den dimensionerede luftstrøm på 644 m3/h.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Der opstår træk lige over opholdszonen, men ikke i opholdszonen ved isoterm indblæsning. Forholdene skaber en god opblanding af luften ved både dimensioneret og dobbelt luftstrøm. Ved højloftet lokaler skal luftstrømmen være høj med isoterm indblæsning for at lave god opblanding i opholdszonen.
• Med underafkølet indblæsning opstår der træk langs gulvet ved lav loftshøjde. I højloftet lokaler egner systemet sig til køling, særligt ved dimensioneret luftstrømme.
• Luften fordeler sig ikke tilstrækkeligt opholdszonen når indblæsning anvendes til opvarmning ved dimensioneret luftstrøm.
• Opblanding er generel god for langt de fleste scenarier.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 11. Lavimpuls poseindblæsning (hidden)
POSEINDBLÆSNING LAVIMPULS
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Tekstilbaseret halvrund indblæsningskanal med fint perforeret dug.
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding
Funktionsbeskrivelse
Kundetilpasset løsninger der kan integreres med mange forskellige loftsløsninger. Producenten beskriver at løsningen er velegnede til effektiv, ensartet og trækfri fordeling luften, samt effektiv luftskifte.
Bemærkninger til testopstilling
Posen målte 7600 mm og fyldte næsten hele rummets i længderetning.
Posen var tilsluttet en alm. ventilationskanal med indløb i midten af kanalen øverst. Systemet leverede den dimensionerede luftstrøm på 644 m3/h.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Ved isoterm indblæsning har luften svært ved at komme ned i opholdszonen og sikre god opblanding. Derfor eksisterer der heller ikke træk i zonen. Ved lav loftshøjde og dobbelt luftstrøm skabes i større grad opblanding i luften og kombination kan anvendes.
• Køling øger lufthastighed, hvilket skaber en god jævn opblanding i hele opholdszonen. Hastigheden var pletvis så høj, at der opstod træk i områder.
• Når lofthøjden øges ved køling reduceres træk i opholdszonen og løsningen egner sig godt ved den lave luftstrøm.
• Løsningen egner sig ikke særlig godt til opvarmning, da luften ikke trænger ned i opholdszonen.
• Køling skabte generelt de mest gunstige forhold i opholdszonen.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 12. Gulvrist (hidden)
GULVRIST
General information omkring produktet og væsentlige bemærkninger til testopstillingen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Indblæsningssystem
Rektangulær lamelrist til indbygning i gulv
Diagram af armaturplacering i forhold til målezonen
Visualisering af aktuel armatur
Ventilationsprincip
Konventionel opblanding og
fortrængning
Funktionsbeskrivelse
Kan placeres fleksibelt og anvendes til forskellige formål. I forbindelse med kontor egner det sig særligt til indbygning i gulvet langs væggen ved facade.
Bemærkninger til testopstilling
Testopstillingen bestod af 2 gulvriste placeret med 130 cm afstand. De var monteret i trykfordelingsbokse og leverede sammen luftstrøm. Luftretningein var vertikal. Luftstrømmene fra ristene var samlet 322 m3/h tilsvarende halvdelen af hvad rummet er dimensioneret til.
Testscenarie Temperatur Luftstrøm Rumhøjde Varmebelastning
Af diagrammet til højre fremgår det hvordan armaturet er placeret i forhold til den blå målezone ved høj rumhøjde. Ved normal rumhøjde er armaturet placeret i oversiden af den blå målezone.
Undersøg kombinationerne af temperatur, luftstrøm, rumhøjde og varmebelastning og se måleresultat-videoerne nedenfor.
TESTSCENARIER
Vælg testscenarie
Gennemgå videoerne for at se træk og hastighedsfordelingen i målezonen og forstå egenskaberne ved armaturet.
MÅLERESULTATER
Se graden af komfort i forhold til trækfaktoren visualiseret i området 0 til 30 [%].
Se opblandingen visualiseret med luftstrømme i området ≈ 0 til maksimal lufthastighed [m/s].
Træk
Hastighed
Overordnede egenskaber ved armaturet, som bl.a. gør det egnet til den valgte arketype.
BESKRIVELSE AF MÅLERESULTATER
• Ved isoterm indblæsning, dimensioneret luftstrøm og lav lofthøjde sker der træk under loftet udenfor opholdszonen. Når der er højloftet måles der ikke træk i måle- og opholdszonen.
• Når luftstrømmen er høj er trækraten i opholdszonen udenfor komfortniveauet ved isoterm indblæsning.
• Luften fordeles generelt i hele opholdszonen.
• Løsningen egner sig til køling ved dimensioneret luftstrøm.
• Ved opvarmning ligger en stor andel af luften oppe under loftet, men der er fin opblanding.
Vælg dette Indblæsningssystem
Kig nærmere på de øvrige faneblade med udvalgte indblæsningssystemer og vælg det ønskede.
Detaljer vedrørende forsøgene kan findes i projektets baggrundsrapport. Se henvisning på fanebladet: Om Værktøjet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Løsningsforslag (hidden)
2024-03-15
Byggesagsoplysninger | Bruger af værktøj
Projekttitel: | Virksomhed:
Projektbeskrivelse: | Kontaktperson:
Referencenr: | Kontaktoplysninger:
Hvor anvendes løsningen? | Note:
VENTILATIONSLØSNING
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Af forsøgene ses det at der ikke er trækgener ved isoterm indblæsning.
• Ved dimensionerede luftstrømme og indblæsning med underafkølet luft er der ikke trækgener i opholdszonen og luften bliver fordelt i opholdzonen. Ved store luftstrømme opstår der træk i opholdszonen.
• Der er ingen træk ved indblæsning med opvarmet luft.
• Lufthastigheden i opholdszonen er meget lav, hvilket indikerer at luften ikke kommer ned i zonen Ved isoterm og opvarmet indblæsningsluft viser forsøgene, at luften har svært ved at komme ned i opholdszonen.
Udvælgelse af egnet indblæsningssystem i de tidlige projektfaser. Anvendes som udgangspunktet for de videre designfaser og endelig projektering.
Ventilationsprincip:
Følgende løsningsforslag er et resultat fra "Værktøj til valg af indblæsningssystem". Værktøjet er udviklet i projektet "KVS - Kombinerede ventilationsprincipper og -strategier for IAQ". Udviklingen er støttet af ELFORSK-puljen. Projektledelsen blev varetaget af Teknologisk Institut.
Find værktøjet og tilhørende baggrundsrapport på www.elforsk.dk.
Gem som PDF
Udvalgt indblæsningssystem:
Forudsætninger for valg af løsning:
Indblæsningssystemet er valgt blandt 12 løsninger. De er testet i kombination med 11 forskellige scenarier og analyseret op imod 15 defineret kombinationer af lokale og bygningstypologier (arketyper). Analysen er baseret på træk- og lufthastighedsmålinger og arketypernes forventet indeklima ved standard forhold. Brugeren har truffet endelig valg af indblæsningssystem blandt egnede kombinationer.
Placering:
LØSNINGSFORSLAG TIL INDBLÆSNINGSSYSTEM
Leverandører af ventilationskomponenter præsenteret i værktøjet:
Lindab A/S
Systemair A/S
KE Fibertec A/S
Troldtekt A/S
Supplerende leverandører og henvisning til rådgivning om styring, komponenter, aggregater og naturlig ventilation:
WindowMaster A/S
VELUX Danmark A/S
Airmaster A/S
Ziehl-Abegg Danmark ApS
FläktGroup Denmark
Knauf A/S
Camfil A/S
Js Ventilation A/S
IC-Meter
BITZER Electronics
Abb A/S
EXHAUSTO A/S
Nilan A/S
Pro Ventilation A/S
I-klima A/S
Rotationsarmatur
Konventionel opblanding
Plant med loft
Lokaletype:
Storrumskontor
Bygningstypologi:
Modernistisk
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Af forsøgene ses det at der ved dimensioneret luftstrøm ikke er trækgener ved isoterm indblæsning. Ved dobbelt luftstrøm opstår der trækgener i hele opholdszonen.
• Ved dimensionerede luftstrømme og indblæsning med underafkølet luft er der ikke trækgener i opholdszonen og luften bliver fordelt i opholdzonen. Ved dobbelt luftstrøm opstår der træk i opholdszonen.
• Der er ingen træk ved indblæsning med opvarmet luft. Lufthastigheden i opholdszonen er meget lav, hvilket indikerer at luften ikke kommer ned i zonen.
• Ved isoterm og opvarmet indblæsningsluft viser forsøgene, at luften bliver fordelt i hele opholdszonen.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Af forsøgene ses det at der ved dimensioneret luftstrøm ikke er trækgener ved isoterm indblæsning. Ved dobbelt luftstrøm opstår der trækgener i opholdszonen. Når lofthøjden øges reduceres trækraten i opholdszonen.
• Ved dimensionerede luftstrømme og indblæsning med underafkølet luft er der tendens til træk ved anklerne i den øvrige opholdszone er der ikke trækgener og luften bliver fordelt i opholdzonen. Ved dobbelt luftstrøm opstår der træk i opholdszonen.
• Der er ingen træk ved indblæsning med opvarmet luft. Luften fordeles ind under loftet, og ned i opholdszonen langs væggene, men når at tabe en del hastighed og opblanding henover gulvet er begrænset, modsat ved isoterm indblæsning. Dette indikerer at princippet egner sig til indblæsning af opvarmet luft ved lave loftshøjder.
• Ved høj varmebelastning og er isoterm indblæsning muligt ved lav loftshøjde.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Ved isoterm, dimensioneret indblæsning bliver luften blæst ind langs væggen og videre hen over gulvet. Luften kommer ned i opholdszonen. Det skaber træk langs væg og gulv og direkte under armaturet. Ved høj loftshøjde kommer luften ikke tilstrækkeligt ned i opholdszonen.
• Ved dobbelt luftstrøm opstår der træk i hele opholdszonen ved både alm og høj loftshøjde.
• Indblæsning med underafkølet luft giver træk langs gulvet. Der er træk uanset loftshøjde, luftstrømsmængde eller intern belastning.
• Armaturet kan blæse opvarmet luft ned i opholdszonen.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Ved isoterm indblæsning er der træk i opholdszonen i nærheden af armaturet. Hastigheden i nærområdet til armaturet er høj og falder hurtigt fra max-hastighed på 0,5 m/s. Hastigheden i den øvrige opholdszone ligger under 0,2 m/s.
• Ved dobbelt luftstrøm opstår der trækgener i nærområdet af armaturet. Ved isoterme forhold kan armaturet levere store luftstrømme uden at give træk i opholdszonen. Vær opmærksom på nærområdet.
• Køling medfører udfordringer med træk langs gulvet uanset lofthøjde, varmebelastning og luftstrøm. Niveauet er udenfor acceptabel grænse på 20%. I den øvre del af opholdszonen er nivauet acceptabelt. Armaturet er velegnet i lokaler hvor en afstand til armaturet på ca. 3 meter kan holdes ved køling.
• Ved opvarmning fordeles luften ikke tilstrækkeligt ind i opholdszonen.
• Lokalets indretning og persontæthed skal der tages højde for, da det har stor indflydelse på opblanding, da den sker langs gulvet.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Ved isoterme indblæsning er armaturet godt til at blæse store og små luftmængder ind uden at der opstår træk. Ved de lave luftstrømme kan der være udfordringer med opblandingen.
• Ved dimensioneret luftstrøm opstår der ikke trækgener i opholdszonen ved køling.
• Når der køles med de store luftstrømme og der er højt til loftet dumper den kølinge luft mod gulvet, hvor der opstår træk. Ved lav lofthøjde er der gennemgående træk ved store luftstrømme.
• Armaturet leverer generelt en god opblanding i opholdszonen og armaturet kan anvendes både til indblæsning af opvarmet og kølet luft.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Kan være svær at anvende til komfortventilation, eftersom der er stor risiko for trækproblemer.
• Armaturet sikre høje hastigheder og dermed god opblanding af luften.
• Gennemgående medførte den testede løsning træk, men ved isoterme forhold og ved opvarmet luft opstod der ikke træk i den nederste del af opholdszonen.
• Indblæsningsstrålen kan trænge langt horisontabelt ind i rum og løsningen kan dermed være fordelagtig i store lokaler.
• Armaturet bør placeres relativt højt over opholdszonen, men det skal samtidig sikres at loften trænger tilfredsstillende ned opholdszonen.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Ved isoterm indblæsning opstår der ikke træk ved dimensionerede luftstrømme og luften fordeles jævnt ved relative lave hastigheder. Løsningen egner sig godt til store luftstrømme i højloftet lokaler.
• Dobbelt luftstrøm skaber træk ved lav loftshøjde ved både underkølet og isoterm indblæsnignstemperatur.
• Der opstår ikke træk ved køling med dimensioneret luftstrømme ved hverken lav eller høj loftshøjde.
• Ved indblæsning med opvarmet luft trænger luften ikke tilstrækkeligt i opholdszonen.
• Opblanding er gennemgående ensartet i opholdszonen.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Ved isoterm indblæsning er der ingen træk i opholdszonen. Målingerne indikerer at luften samtidig ikke kommer tilstrækkeligt ned i opholdszonen hvilket medfører og opblandingen utilstrækkelig.
• Når der indblæses med underafkølet luft opstår der ikke træk i opholdszonen ved dimensioneret luftstrøm. Luften fordeles langs gulvet i hele opholdszonen.
• Trækraten øges ved køling med høj loftshøjde. Niveauet er acceptabelt ved dimensioneret luftstrøm, men over grænsen på 20 % ved dobbelt luftstrøm.
• Ved intern varmebelastning kommer luften stadigvæk ned i opholdszonen.
• Systemet egner sig særlig til lokaler, der skal ventileres med underafkølet luft. Her er der opblanding af luften.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Der opstår træk lige over opholdszonen, men ikke i opholdszonen ved isoterm indblæsning. Forholdene skaber en god opblanding af luften ved både dimensioneret og dobbelt luftstrøm. Ved højloftet lokaler skal luftstrømmen være høj med isoterm indblæsning for at lave god opblanding i opholdszonen.
• Med underafkølet indblæsning opstår der træk langs gulvet ved lav loftshøjde. I højloftet lokaler egner systemet sig til køling, særligt ved dimensioneret luftstrømme.
• Luften fordeler sig ikke tilstrækkeligt opholdszonen når indblæsning anvendes til opvarmning ved dimensioneret luftstrøm.
• Opblanding er generel god for langt de fleste scenarier.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Ved isoterm indblæsning har luften svært ved at komme ned i opholdszonen og sikre god opblanding. Derfor eksisterer der heller ikke træk i zonen. Ved lav loftshøjde og dobbelt luftstrøm skabes i større grad opblanding i luften og kombination kan anvendes.
• Køling øger lufthastighed, hvilket skaber en god jævn opblanding i hele opholdszonen. Hastigheden var pletvis så høj, at der opstod træk i områder.
• Når lofthøjden øges ved køling reduceres træk i opholdszonen og løsningen egner sig godt ved den lave luftstrøm.
• Løsningen egner sig ikke særlig godt til opvarmning, da luften ikke trænger ned i opholdszonen.
• Køling skabte generelt de mest gunstige forhold i opholdszonen.
Generelle egenskaber set ved målinger:
• Ved isoterm indblæsning, dimensioneret luftstrøm og lav lofthøjde sker der træk under loftet udenfor opholdszonen. Når der er højloftet måles der ikke træk i måle- og opholdszonen.
• Når luftstrømmen er høj er trækraten i opholdszonen udenfor komfortniveauet ved isoterm indblæsning.
• Luften fordeles generelt i hele opholdszonen.
• Løsningen egner sig til køling ved dimensioneret luftstrøm.
• Ved opvarmning ligger en stor andel af luften oppe under loftet, men der er fin opblanding.